秦审批环准许〔2025〕01-0023号

关于秦热公司循环流化床锅炉燃料多元化增量改造项目环境影响报告书的批复

秦皇岛秦热发电有限责任公司：

所报《秦热公司循环流化床锅炉燃料多元化增量改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）审批申请及相关材料收悉。根据环评报告书结论、专家意见，结合本项目环境影响特点及公示反馈等方面情况，经研究，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

该项目位于秦皇岛市海港区秦皇东大街540号秦皇岛秦热发电有限责任公司现有厂区，为技改项目，主要建设内容及规模为：本次建设内容主要对现有锅炉掺烧料进行多元化增量改造，不新增建构筑物，无设备改造内容，对混合料的掺烧量进行扩能增量掺烧，厂区内不设置污泥储存设施，无污泥预处理过程，仅增加运输车辆的运输频次。改造完成后，年掺烧总生物质219000t（其中秸秆掺烧量为66000t；污泥掺烧量为153000t；新增污泥109000t）。其中环保投资1794万元，环保投资占总投资比例为100%。

项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制和禁止类；项目已通过秦皇岛市海港区发展和改革局备案（文号：海发改技〔2024〕19号），项目建设符合国家及地方有关的产业政策。

项目实施须符合规划环评、“三线一单”空间管控等要求;项目建设须符合城乡建设、土地利用、地方产业布局等相关规划要求。

该《报告书》已通过河北超泰环保科技有限公司评估，结合评估意见（超泰环评［2025］024号）及本项目公众参与调查情况及其公示反馈情况，在项目符合国家和地方产业政策，选址符合用地规划及环境保护功能区划以及全面落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施后，工程建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告书中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺和拟采取的环境保护措施。

二、项目须加强生产全过程管理，强化综合利用，降低能耗物耗，减少各种污染物的产生量和排放量。同时，你公司在项目建设和运行过程中要认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，确保各治污设施正常运行，各种污染物达标排放，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担，按照要求认真落实各项污染防治措施，加强环保设施运营管理，确保满足相关要求，并重点做好以下工作：

（一）拟建项目依托现有工程，本次无新增建构筑物。

（二）加强运营期环境管理，认真落实各项污染防治措施，确保满足相关标准和要求。

1.严格落实大气污染防治措施

①有组织废气

项目利用现有2台循环流化床锅炉进行污泥掺烧扩能，本次掺烧改造依托现有治理设施，5#锅炉：循环流化床燃烧（炉内喷钙）+SNCR、SCR脱硝（1套，脱硝催化剂1层，板式催化剂）+双室五电场静电除尘（1套）+海水脱硫（1套、逆流式填料塔，直接取用凝汽器出口循环冷却水作为脱硫剂，喷淋层1层）+湿式电除尘（1套）+140m烟囱（与6#锅炉共用）；6#锅炉：循环流化床燃烧（炉内喷钙）+SNCR、SCR脱硝（1套，脱硝催化剂1层，板式催化剂）+双室五电场静电除尘（1套）+海水脱硫（1套、逆流式填料塔，直接取用凝汽器出口循环冷却水作为脱硫剂，喷淋层1层）+湿式电除尘（1套）+140m烟囱（与5#锅炉共用）。

锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、林格曼黑度、氨须满足《火电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2025）表1标准限值、同时满足秦皇岛市人民政府办公室《关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求通知》（〔2021〕-10）附件2火电相关要求。锅炉烟气中氯化氢、镉+铊、锑+砷+铅+铬+钴+铜+锰+镍、CO、二噁英类须满足《生活垃圾焚烧大气污染控制标准》（DB13/5325-2021）表2排放限值。HF须满足《医疗废物焚烧污染控制标准》（DB13/2698-2018）表2污染物排放限值要求。

②无组织废气

本项目无组织废气排放主要为污泥缓冲间污泥卸料、运输过程中产生的恶臭气体，项目在污泥缓冲车间设置负压收集系统（依托现有），将收集的恶臭气体送入炉膛焚烧。

厂界氨、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值要求。

2.严格落实水和土壤污染防治措施

本项目不新增生活污水排放量，锅炉排污水、化学水站排水以及脱硫海水和直流冷却水排水量不变。

新增污泥运输车辆，车辆冲洗依托厂区现有洗车平台，洗车平台冲洗水循环利用，不外排。

严格落实项目防腐、防渗和地下水监测等措施（依托现有），并按照《报告书》要求落实地下水和土壤污染防治措施。

3.加强噪声污染防治

采取各项噪声污染防治措施，严格控制生产过程产生的噪声对周围环境的影响。项目采用合理安排运输时间，加强运输车辆的管理等措施，项目实施后厂界须满足东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，北厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4.加强固体废物污染防治

企业要严格落实固体废物分类处置和综合利用措施，认真落实《报告书》规定的固体废物处理、处置措施。按照“资源化、减量化、无害化”的固废处置原则，实现资源的综合利用。项目产生的固体废物主要为粉煤灰、炉渣等，均为一般工业固体废物。

粉煤灰临时贮存在现有灰库内，炉渣利用现有的渣仓2座，已签订外售协议。粉煤灰、炉渣在综合利用受阻时，粉煤灰、炉渣等可依托现有事故钢板仓进行临时储存。

项目产生的一般固体废物贮存和处置须满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

5.落实《报告书》其他环境管理要求。

三、强化环境风险防范和应急管理。制订完善的环境管理、风险管理措施，设施配备齐全，加强相关人员培训。加强风险源管控，严格落实《报告书》中环境风险防范措施，做好突发环境事件应急相关工作，并与当地政府及相关部门应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

四、认真落实《报告书》中规定的污染防治措施及清洁生产措施，项目实施后，企业须按照国家排污许可有关管理规定及时办理排污许可证。

五、企业生产运营期间，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

六、进一步强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定，建设规范的污染物排放口，设立标志牌。按照《报告书》要求安装污染物自动监控设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网，保证设备正常运行。对《报告书》要求的监测内容定期开展监测，企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台等相应设施。

七、本项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可正式投入生产，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环境影响评价文件经批准后，如设计和施工变化造成工程性质、规模、工艺、防治污染的措施发生重大变动的，应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。工程自批复之日起五年后方决定开工建设的，需将环评文件报我局重新审核。

八、你单位在接到本批复后的10个工作日内，须将环评报告书及其批复送秦皇岛市生态环境局海港区分局备案，日常监督管理由秦皇岛市生态环境局海港区分局负责。建设单位须定期向秦皇岛市生态环境局海港区分局报告“三同时”完成情况。并按规定接受各级生态环境行政主管部门的日常监督检查。

秦皇岛市行政审批局

2025年9月29日